Załącznik nr  1

do Instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania

Archiwum Senatu

Warunki wilgotności i temperatury
w pomieszczeniach magazynowych archiwum

| Rodzaj dokumentacji | Właściwa temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza) | Dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza) | Właściwa wilgotność względna powietrza (w % RH) | Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza (w % RH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. | maks |  | min. | maks |  |
| 1. Papier | 14 | 18 | 1 | 30 | 50 | 3 |
| 2. Dokumentacja audiowizualna: |  |
| 2.a. Fotografia czarno-biała (negatywy i pozytywy) | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2.b. Fotografia kolorowa (negatywy i pozytywy), taśma filmowa | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2.c. Taśmy magnetyczne do analogowego zapisu obrazu lub dźwięku | 8 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 3. Informatyczne nośniki danych | 12 | 18 | 2 | 30 | 40 | 5 |